乐至岔岔河污水处理项目所需污水处理设备清单

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压隔膜压滤机 | XMYZG200/1250-UB | 台 | 壹 | 含自动拉板，高压隔膜板，油缸加大，自动保压，电动液压，液压压紧，明流双出液，含750B滤布水嘴各一套。 |
| 螺杆泵 | 流量每小时30立方G60-1 | 台 | 壹 |  |
| 二次压榨泵 | 流量15立方 | 台 | 壹 |  |
| 压榨水箱 | 5立方 | 个 | 壹 |  |
| 加药桶 | 2立方 | 个 | 叁 |  |
| 加药泵 | 200平方配套 | 台 | 贰 |  |
| 潜水泵 | 7.5千瓦 | 台 | 陆 |  |
| 接水槽 | 200平方配套 | 个 | 贰 |  |

设备安装环境特点与形式：

压滤机室内安装，至于上平的混凝土平台上，工作温度控制在-10~45℃。工程所处地震基本烈度为7度，设计烈度采用8度，设计地震水平加速度取0.15g。

设备配置说明：

| 设备型号 | XMYZGF200/1250-UB | 滤板数量 | 隔膜板38块配置板39块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过滤面积 | 200m2 | 滤室容积 | 3000L |
| 滤板规格 | 1250*1250高压隔膜板 | 主机机架 | 优质碳钢焊接 |
| 外形尺寸 | 8160*1550*1530mm | 滤布材质 | 耐酸耐碱 |
| 设计重量 | 10.5T | 进料方式 | 法兰中间进料内衬卫生级聚丙烯 |
| 出液方式 | 明流双出液 | 松开方式 | 自动松开压紧 |
| 过滤压力 | ≤1.2mpa | 过滤温度 | ≤100℃ |
| 控制形式 | 自动压紧,自动保压.自动拉板 | 压紧压力 | 20mpa |
| 油缸直径 | DN280 | 电机功率 | 5.5KW |
| 控制箱 | 喷塑分体式 | 进口法兰 | DN100法兰 |
| 运行要求 | 水平基础/避雨遮阳 进料端固定 | 压榨压力 | 适用高压隔膜压滤机（Mpa） |

1滤板材质为增强聚丙烯一次模压成形,滤板表面采用了点状圆锥凸台设计.其物理化学性质比较稳定,滤速快，强度高,重量轻、耐高压、无毒无味、出水顺畅，滤板加工后,滤板的平面度达到30µm以下，使滤板压紧时密封性能好，进料时滴漏现象得到了很大改善；

2、压滤机机架整体为钢结构，机架主梁、压紧板、止推板、油缸座焊接后加工处理，再做防腐和油漆。

- 质量技术要求：

1、整体设备需实行”质保一年”制。

2、设备到厂后，供方根据用户的要求安排专业人员，到现场指导安装、调试设备，设备安装完毕后，调试人员进行指导培训操作，直到设备投入正常使用。

3、X-厢式，J-千斤顶，Y-电动液压，M-明流，A暗流，B-不可洗，K-可水洗，

N-泥斗，F-集液翻板，Z-自动拉板，G-隔膜，Q-自动清洗，R嵌入式滤布，

4、制造标准：JB/T4333.1-2005      厢式压滤机和板框压滤机型式与基本参数

5、制造标准：JB/T4333.2-2005      板框和厢式压滤机产品质量分等