建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-资阳 |
| 设计编号 | SCLG2024-04 |
| 建设单位 | 乐至县天运粮油资产经营有限责任公司 |
| 设计单位 | 四川省川粮工程设计研究院有限责任公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年4月17日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20231010 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | SP80014826 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	4

5 围护结构作法简要说明	5

6 体形系数	5

6.1 体形系数	5

6.2 楼层信息表	6

7 窗墙比	6

7.1 窗墙比	6

7.2 外窗表	6

8 天窗	6

8.1 天窗类型	6

9 屋顶	7

9.1 屋顶构造一	7

10 外墙	7

10.1 外墙相关构造	7

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	8

10.3 外墙平均热工特性	8

11 挑空楼板	9

12 外窗热工	9

12.1 外窗	9

12.2 外遮阳类型	9

12.3 平均传热系数	9

12.4 综合太阳得热系数	10

12.5 总体热工性能	11

13 可开启窗扇	11

14 非中空窗面积比	12

15 规定性指标检查结论	12

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-资阳 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上31㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 3.6m |
| 建筑（节能计算）体积 | 112.32 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 116.16 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 防水砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 水泥砂浆（抗裂砂浆） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1060.0 | 0.0000 | 浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76) |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.362,D=3.029)：（由上到下）

水泥砂浆（抗裂砂浆） 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.428,D=4.702)：（由外到内）

水泥砂浆（抗裂砂浆） 5mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 40mm＋水泥砂浆 15mm＋防水砂浆 8mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外窗：80系列断桥铝窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 (K=0.760)：

传热系数0.760W/㎡.K，窗太阳得热系数0.418

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 116.16 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 112.32 |
| 体形系数 | 1.03 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 31.20 | 84.96 | 112.32 |
| 屋顶 | － | － | 31.20 | － |
| 合计 | 3.60 | 31.20 | 116.16 | 112.32 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 2.31 | 27.36 | 0.08 |
| 北向 | 立面2 | 7.17 | 27.36 | 0.26 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 13.68 | 0.00 |
| 西向 | 立面4 | 7.98 | 13.68 | 0.58 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | LC5621[1121] | 1.10×2.10 | 1 | 1 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 北向 | 立面2 | C0909 | 0.90×0.90 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | 7.17 |
|  |  | JYC1221 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | JYC1521 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | LC5621[1121] | 1.10×2.10 | 1 | 1 | 2.31 | 2.31 |  |
| 西向 | 立面4 | LC5621[3821] | 3.80×2.10 | 1 | 1 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |

天窗

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（抗裂砂浆） | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.424 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.603 | 3.029 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（抗裂砂浆） | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 40 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.212 | 0.427 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 防水砂浆 | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 308 | － | － | － | 2.174 | 4.702 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 防水砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.279 | 3.211 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 20.85 | 1.000 | 0.43 | 4.70 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.43 × 1.10 = 0.47 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 20.19 | 1.000 | 0.43 | 4.70 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.43 × 1.10 = 0.47 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 13.68 | 1.000 | 0.43 | 4.70 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.43 × 1.10 = 0.47 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 5.70 | 1.000 | 0.43 | 4.70 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.43 × 1.10 = 0.47 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 60.42 | 1.000 | 0.43 | 4.70 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.43 × 1.10 = 0.47 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.00 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列断桥铝窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 | 18 | 0.76 | 0.42 | 0.640 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | LC5621[3821]，LC5621[1121]，C0909，JYC1221，JYC1521 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC5621[1121] | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 0.760 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2.310 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.760 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 0.760 |
| 2 | JYC1221 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.760 |
| 3 | JYC1521 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.760 |
| 4 | LC5621[1121] | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 0.760 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 7.170 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.760 |

3. 东向：

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC5621[3821] | 1 | 1 | 7.980 | 7.980 | 18 | 0.760 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 7.980 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.760 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC5621[1121] | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2.310 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.418 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 2 | JYC1221 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 3 | JYC1521 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 4 | LC5621[1121] | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 7.170 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.418 |

3. 东向：

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC5621[3821] | 1 | 1 | 7.980 | 7.980 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 7.980 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.418 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 2.31 | 0.76 | 0.42 | 0.08 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 7.17 | 0.76 | 0.42 | 0.26 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 7.98 | 0.76 | 0.42 | 0.58 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 17.46 | 0.76 | 0.42 | 0.21 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.11-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X001(最不利房间) | 卫生间 |  | 外窗 | LC5621[1121] | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | LC5621[3821] | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | LC5621[1121] | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | JYC1221 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 可开启窗扇 | 满足 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021乙类建筑的要求。